| Technische Information | Datum: 16.03.2022 Ansprechpartner: Marier Abteilung: ST-FIR/MKP |
| --- | --- |

| Tech. Information Nr. | 2428 / 2022 |
| --- | --- |

| Thema: | Neue AVENAR Zentralen-FW 4.0.2 und FSP-5000-RPS 5.6.11 |
| --- | --- |

| Kurzbeschreibung: | Verschlüsselter Smart Safety Link für das Sprachalarmierungssystem PRAESENSA. Einführung Zentralensteuerung in ukrainischer Sprache Feature-Erweiterung AVENAR all-in-one 4000 (FNX-425U): Aktivierung optischen Signalgeber-Gruppe |
| --- | --- |

| Hardware | Geräte | Module | PCBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Software | Anwendung | Treiber / Erweiterung | Firmware |

| Betroffene Produkte (Details) | CTN | SAP Nr. | Betroffene Versionen | Neue Versionen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zentralensteuerung | MPC-xxxx-C MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC-C FPA-1200-MPC | Alle Sprachen | 3.4.0 | Keine neuen Version mit diesem Freigabe |
| AVENAR panel 2000 Zentralensteuerung | FPE-2000-SPC | F.01U.327.091 | 3.4.0 | 4.0.2 |
|  | FPE-2000-PPC | F.01U.352.443 | 3.4.0 | 4.0.2 |
| AVENAR panel 8000 Zentralensteuerung | FPE-8000-SPC | F.01U.327.090 | 3.4.0 | 4.0.2 |
|  | FPE-8000-PPC | F.01U.352.441 | 3.4.0 | 4.0.2 |
| Externe Bedieneinheit | FMR-5000 FMR-5000-C | Alle Sprachen | 3.4.0 | Keine neuen Version mit diesem Freigabe |
| AVENAR Bedieneinheit 8000 | FPE-8000-FMR | F.01U.327.092 | 3.4.0 | 4.0.2 |
| Programmiersoftware | FSP-5000-RPS | F.01U.005.615 | 5.5.7 | 5.6.11 |
| FPA-5000-OPC Server | FPA-5000-OPC |  | 2.0.16 | 2.0.18 |
| FPA-5000-FSI SDK | FSM-5000-FSI |  | 2.0.16 | 2.0.18 |

| Anzahl gelieferter Produkte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieferzeitraum | Von: | Bis: |
| Betroffene Seriennummern | Von: | Bis: |

| Prioritätsstufe | Kriterium |
| --- | --- |
| I |  | Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten) |
| II |  | Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden. |
| III |  | Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt. |
| Keine |  | Allgemeine Information |

| Aktionsplan |
| --- |
|  | Kunden informieren |
|  | Überarbeitung des Lagerbestands (CSO) |
|  | Überarbeitung des Lagebestands (Kunde) |
|  | Überarbeitung installierter Produkte |
|  | Siehe detaillierte Informationen unten |

| Datum Beginn |  | Datum Fertigstellung |  |
| --- | --- | --- | --- |

Neue Funktionen

Neue Funktionen Zentralensteuerung-FW Einführung Firmware Hauptlinie Version 4.x. Diese Version ist nur als *.SWU-Dateiformat verfügbar, was ausschließlich für AVENAR-Panel 8000, AVENAR-Panel 2000 und AVENAR-Tastatur 8000 gilt. Detaillierte Informationen siehe Kapitel 5.2 des AVENAR-Panels System Information (version 2022-01 ¦ 4.0 ¦ F.01U.378.910) Einführung der verschlüsselten VAS over IP-Funktion für Smart Safety Link zu PRAESENSA. Premium-Lizenz erforderlich, um Smart Safety Link zu aktivieren. Detaillierte Informationen siehe Kapitel 9 des Handbuchs Vernetzung. (Version 2.0 ¦ F.01U.378.914) Automatische Synchronisation der Alarmzustände nach Wiederherstellung des Smart Safety Link. Eigenschaft verfügbar für VAS over IP (Praesideo und PAVIRO) und Encrypted VAS over IP (PRAESENSA). Neue Sprache in Panel-Benutzeroberfläche hinzugefügt: Ukrainische Sprache für AVENAR-Panel Integrierter Benutzeroberflächen-Test für den Summer, alle Anzeigen am Panel-Controller und Funktionsmodule und Display (GOST-Anforderung). Detaillierte Informationen siehe Kapitel 13.4.2 des AVENAR Panel User Guide. (version 2022-02 ¦ 6.0 ¦ F.01U.378.877)) AVENAR all-in-one 4000 (FNX-425U) Funktionserweiterung für die Aktivierung optischer Signalgeber TI 2364 / 2021 erwähnt, dass die für die optischen Signalgeber die Einstellungs-Frequenz (0,5 Hz) und Intensität (high) hart codiert sind. Bei FW V4 werden Frequenz und Intensität wie in FSP-5000-RPS konfiguriert übernommen. Neue Funktionen FSP-5000-RPS Einführung Panel-Account Version 4. Zentralen-Vernetzung ausschließlich für AVENAR-Panel 8000, AVENAR-Panel 2000 und AVENAR-Bedieneinheit 8000. Verschlüsseltes VAS over IP zur Konfiguration eines PRAESENSA-Sprachalarmierungssystems mit AVENAR-Panel Portnummer bei IP-Einstellung für VAS over IP wird automatisch gesetzt und auf 9401 fixiert. Sprachalarmierungssysteme PRAESIDEO und PAVIRO müssen immer die Portnummer 9401 für Smart Safety Link verwenden. Ukrainische Sprache in RPS als Sprache in Zentralen-Bedieneinheit wählbar AVENAR all-in-one 4000 (FNX-425U) Signalgeber-Konfiguration für Einzel- und Gruppenaktivierung aktualisiert Frenquenz und Intensitätsebenen für die optischen Signalgeber sind nach den Regeln und für die Aktivierung von ‘Räumungsübung' (eMatrix) und ‘Manuell' konfigurierbar. Konsistenzprüfung auf doppelte Adressen beim Import von WINPARA-Konfigurationen Konsistenzprüfung meldet doppelte Adressen von LSN-Elementen Ordner "ExportedConfigurations" und "ImportedConfigurations" werden bei der Installation von RPS standardmäßig angelegt. Benutzer können die Konfiguration, die der Benutzer importieren möchte, im Ordner "ImportedConfigurations" hinzufügen und die Konfigurationen anzeigen, die im Ordner "ExportedConfigurations" exportiert wurden.

Entfernte Funktionen

Möglichkeit der Konfiguration von "15¦ BMW 800Hz 60s ein / 10s aus ¦ 3 Zyklen" Warnton für AVENAR all-in-one 4000 (FNX-425U) ist vorerst ausgegraut, da das Feature noch nicht implementiert ist. Entfernen Auswahlmöglichkeit durch Option "address" bei mehreren Konfigurationsfenstern

Bekannte Probleme

keine

Wichtige Information

Insbesondere wenn die Zentrale mit einer Ethernet-Schnittstelle oder einem Netzwerk verbunden ist, wird empfohlen, immer die neueste Firmware-Version mit Sicherheitsverbesserungen zu verwenden, um eventuelle Sicherheitslücken zu schließen. RPS 5.6.11: Konfigurations-Upgrade von Version 2/3 auf Version 4. Vor der Aufrüstung auf V4 müssen ältere Zentralen und Bedieneinheiten in der Konfiguration manuell in RPS auf AVENAR-Zentrale und Bedieneinheit geändert werden.

Behobene Probleme

Korrekturen und technische Verbesserungen Zentralensteuerung-FW: Behobener Fehler: Eingang Ein/Aus erzeugt bei physikalischem Fehlerzustand keinen logischen EIN-Zustand mehr (TSEMEA-18206) Verbesserung Benutzeroberfläche VAS über IP-Diagnosebildschirm. Detaillierte Informationen siehe Kapitel 13.8 des AVENAR Panel Bedienungsanleitung. (Version 2022-02 ¦ 6.0 ¦ F.01U.378.877) Verbesserung Benutzeroberfläche FAP-425 Detektor (TSEMEA-15876). Detaillierte Informationen siehe Kapitel 7.3 der Bedienungsanleitung AVENAR Detektor 4000 (Version 2021-11 ¦ 4 ¦ F.01U.283.550) Behobener Fehler: NZM-Inbetriebnahme unvollständig. Kein Einschalten der NAC-Leitung möglich Korrekturen und technische Verbesserungen FSP-5000-RPS: Verbesserung Bedienerführung im Menü Konsistenzprüfung Leistungsverbesserung beim Öffnen der Konfiguration mit T-Tap Bei der Deinstallation von RPS, während RPS noch geöffnet wird, erscheint zuvor ein Hinweis zuerst RPS zu schließen um fortzufahren. Behoben: Zähler Störung 2 verschwindet aus Zählerliste (TSEMEA-18257) Behoben: Lettische Sonderzeichen in Etikettenbeschreibung nicht korrekt auf MMI der Zentraleneinheit dargestellt Behoben: Angemeldet als ON_MP_ET im Auswahlfeld in RPS (TSEMEA-18258 & TSEMEA-18431) Behoben: Aktivität "Tage" wird nicht aktualisiert, wenn "Programme" aus "Zeitschaltuhr" entfernt wird Behoben: Bei der Konfiguration eines Kanals der Zeitschaltuhr mit einem Zielelement FNX-425U Sounder, ändert sich automatisch der Ein- und Aus-Aktion "-" zu "Dauerbetrieb" Behoben: Namensgebung FPA5000 wurde noch in mehreren Fenstern verwendet, wenn AVENAR-Panel 8000 / 2000 konfiguriert wurde Behoben: Transformationsfehler beim Tausch eines RMH 0002 A auf ENO 0000 B oder ENO 0000 B auf NZM 0002 A Funktionsmodul aufgetreten Behoben: Kein Verschieben von FNX-425U Elementen zwischen LSN-Linien auf demselben LSN-Modul in Stich-Konfiguration möglich Behoben: Überschreitung von maximal 10 FWI-270 auf einem LSN-Bus beim Verschieben von FWI-270 von einem anderen LSN-Bus auf demselben LSN-Modul in Stich-Konfiguration Behoben: Es ist nicht möglich, Melder unter FWI-270 hinzuzufügen, wenn viele LSN-Elemente auf dem Ring sind (TSEMEA-18274) Behoben: Es können nicht mehr als 28 Funkmelder hinzugefügt werden, die an FK100 an 1 LSN-Bus angeschlossen sind (TSEMEA-18025) Behoben: Bei Auswahl der HLK-Nutzungsart für FLM-420-RHV kann die Option "Überwacht" in RPS nicht deaktiviert werden Behoben: Verwendung des Symbols "&" in der Konfigurationsbenennung führt zu anderer Benennung in der Konfigurationsübersicht im Panel-MMI Behoben: Tschechische Sprache zeigt Bitrate 50,0kBit/s(< =800m) im Vergleich zu anderen Sprachen 50,0kBit/s(< =700m) verursacht RamV-Fehler (TSEMEA-17772) Behoben: Die Anzeige der Zeitänderung im Hintergrundspeicher war nicht korrekt

Behoben: Konfigurationsname bearbeiten führt zu Fehler (TSEMEA-18248) Behoben: Schwerer Fehler bei der Konsistenzprüfung nach Installation von RPS 5.5.7 (TSEMEA-18467) Behoben: Verwendungsart (Usage type) nicht für alle Ausgänge der FPA-1200 Konfiguration verfügbar (TSEMEA-18541) Behoben: Bei Account Version 3.3 und 3.4 mit Auswahl Litauisch Zentralensprache erscheint ein Transformationsfehler Behoben: RPS-Fehler beim Konfigurieren des Relais (TSEMEA-18370, TSEMEA-18521, TSEMEA-18461, TSEMEA-18750 & TSEMEA-18445) Behoben: Sende-/Empfangsoptionen – zwei Transformatorenwerkzeuge sichtbar (3.3.1 + 3.4.0) (TSEMEA-18255) Behoben: Etikett für personalisiertes Menü wird bei der Auswahl von Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Dänisch und Schwedisch nicht korrekt angezeigt (TSEMEA-17200) Behoben: Aus, Sperren, Abschaltung, Räumungsübung und Stummschalten sollte bei Räumungsübung- und Testaktivierung in mehreren Konfigurationsfenstern nicht angezeigt werden Behoben: FNX-425U wird in mehreren Konfigurationsfenstern doppelt dargestellt Behoben: "Nicht gefunden" wird bei FNX-425U beim Rechtsklick auf den LSN-Bus erwähnt und Erhalt der Zusammenfassung des Elementtyps Behoben: MPP-Erstellung - FAH-T420 unterschiedliche Terminologie zwischen 2.23 und 3.4 (TSEMEA-18756) Behoben: Doppelte FNX-425U-Nummerierung im Elementtyp auf mehrfachem Konfigurationsfenster Behoben: Russische Zentralensprache führt zu Transformationsfehler (TSEMEA-18823) Behoben: FLM-420-O1I1 kann nicht nach FLM-420-I8R1-S im T-Tap-Modus hinzugefügt werden Behoben: (nur für Englisch) Text auf Taste zeigt "Administration" statt "Line monitoring" unter dem Fenster BCM-0000-B 24V Power Out Fenster

Hinweis

AVENAR Panel 8000/2000 Firmware V4.0.2 ist kompatibel mit OPC-Server 2.0.18 (keine Änderung gegenüber 2.0.16) AVENAR Panel 8000/2000 Firmware V4.0.2 ist kompatibel mit FSI-lib 2.0.18 (keine Änderung gegenüber 2.0.16) AVENAR Panel 8000/2000 Firmware V4.0.2 ist kompatibel mit FAT2002 V4.24.12.79 AVENAR Panel 8000/2000 Firmware V4.0.2 ist kompatibel mit IFAM System 4000 V01.01.28.02 OPC/FSI 2.0.18 wird von folgenden Windows-Betriebssystemen unterstützt: Windows 8.1 (32 Bit und 64 Bit) Da Microsoft den Support beendet, wird OPC/FSI auch die Unterstützung von Windows 8.1 Mitte 2022 abschließen. Bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem rechtzeitig, um weiterhin die aktuelle OPC/FSI-Version zu verwenden Windows 10 (64 bit) (Version 1809) Windows 2012 Server (64 bit) Windows 2012 Server R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) FSP-5000-RPS V5.6.11 wird von folgenden Windows-Betriebssystemen unterstützt: Windows 8.1 (32 Bit und 64 Bit). Da Microsoft den Support beendet, wird RPS auch Windows 8.1 Mitte 2022 unterstützen. Bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem rechtzeitig, um weiterhin die aktuelle RPS-Version zu verwenden - Windows 10 (32 bit) - Windows 10 (64 bit) (Version 1809) - Windows 10 (64 bit) (Version 1903) Herunterladen aller technischen Informationen (TIs) und freigegebene Firmware und Software aus dem ‘ST-FIR Tech Support' SharePoint (nur registrierte Benutzer) oder EMEA Extranet https://www.boschsecurity.com/xc/en/extranet/fire-alarm-systems/ Beim Versenden von Panel-Firmware und/oder RPS-Software an Kunden ist IMMER darauf zu achten, aufgrund rechtlicher Konformität immer das vollständige . Zip zu versenden! Das bedeutet, niemals einzelne Dateien aus diesen Zip-Archiven senden und niemals den . zip umbenennen! Vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 befindet sich die Panel-Firmware-Version 3.x im Wartungsmodus. In diesem Zeitraum werden neue Versionen nur freigegeben, die kritische Fehler und kritische Sicherheitslücken beheben. Ab 1. Januar 2022 stehen neue Produktfeatures, neue LSN-Peripherie, neue GUI-Sprachen und normative Änderungen nur noch in der Firmware-Version 4.x zur Verfügung. Firmware-Version 4.x ist ausschließlich für AVENAR-Panel und AVENAR-Bedieneinheit.

Anlagen

Keine

| BU Manager | Thomas Knauel | Clerk in Charge: | Ronald Marier |
| --- | --- | --- | --- |

Sign-off by responsible BU representative	Sign-off by support assistant/ author of TI